OBRAZAC  3

EPCG AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 147/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 653

Mjesto i datum: Podgorica, 27.10.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac, Kosanica, Boan, Mataruge, Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projektu

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	25

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	26

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	27

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	28

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	29

NASLOVNA STRANA PONUDE	30

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	31

FINANSIJSKI DIO PONUDE	37

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	41

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	42

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	43

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	46

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	52

SADRŽAJ PONUDE	58

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	59

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	60

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Marina Mitrović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: 020 404 939 | Faks: 020 404 929 |
| E-mail adresa: marina.mitrovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova – Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projekt.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama i 45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 cjelina: procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 100.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta

izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu čl.65 zakona o javnim nabavkama (‘’Sl.lis CG’’, 42/11, 57/14), naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 10-00-60746 od 05.10.2015. godine, na osnovu kojega se Inžinjerska komora crne Gore aktom broj:01-4322/3 od 13.10.2015. godine izjasnila da privredno društvo, pravno lice, preduzetnik treba da posjeduje licencu za : - Izvođenje elektro instalacija jake struje. Ponuđač tj, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inžinjera koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem elektro instalacijama jake struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja.

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana potpisivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Gradac,Kosanica,Boan,Mastaruge,Njegovuđe i Odžaci.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br.12,Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  03.12.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja  privremenih i okončane situacija, i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Način plaćanja je: virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV BOAN

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV BOAN

Lokacija:	OPŠTINA ŽABLJAK

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10kV Boan potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Boan postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti:

- Opremanje TS 35/10kV Boan sa

  - ispravljačem ,

  - AKU baterijama i

  - pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvedenih el.montažnih radova

- Izradu projekta održavanja

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Boan  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Boan postoje 2 (dvije) 35kV ćelije i 3(tri) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano(rućno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III.Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV GRADAC

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV GRADAC

Lokacija:	OPŠTINA PLJEVLJA

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10 kV Gradac, potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Gradac postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti :

- Opremanje TS 35/10kV Gradac sa:

- ispravljačem ,

- AKU baterijama i

- pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvdenih elektromontažnih radova

- Izradu projekta održavanje

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Gradac  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Gradac postoje 3 (tri) 35kV ćelije i 5 (pet) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano (ručno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III. Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV KOSANICA

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV KOSANICA

Lokacija:	OPŠTINA PLJEVLJA

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10 kV Kosanica, potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Kosanica postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti :

- Opremanje TS 35/10kV Kosanica sa:

- ispravljačem ,

- AKU baterijama i

- pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvdenih elektromontažnih radova

- Izradu projekta održavanje

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Kosanica  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Kosanica postoje 2 (dvije) 35kV ćelije i 6 (šest) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano (ručno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III. Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV MATARUGE

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV MATARUGE

Lokacija:	OPŠTINA PLJEVLJA

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10 kV Mataruge, potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Mataruge postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti :

- Opremanje TS 35/10kV Mataruge sa:

- ispravljačem ,

- AKU baterijama i

- pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvdenih elektromontažnih radova

- Izradu projekta održavanje

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Mataruge  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Mataruge postoje 2 (dvije) 35kV ćelije i 3 (tri) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano (ručno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III. Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV NJEGOVUĐE

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV NJEGOVUĐE

Lokacija:	OPŠTINA ŽABLJAK

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10 kV Njegovuđe, potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Njegovuđe postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti :

- Opremanje TS 35/10kV Njegovuđe sa:

- ispravljačem ,

- AKU baterijama i

- pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvdenih elektromontažnih radova

- Izradu projekta održavanje

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Njegovuđe  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Njegovuđe postoje 2 (dvije) 35kV ćelije i 4 (četiri) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano (ručno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III. Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA OPREMANJA TS 35/10KV ODŽAK

ISPRAVLJAČEM I AKU BATERIJAMA

- OPŠTI PODACI

Investitor:	EPCG AD NIKŠIĆ-FC DISTRIBUCIJA PODGORICA

Objekat:	TS 35/10KV ODŽAK

Lokacija:	OPŠTINA PLJEVLJA

- CILJ PROJEKTA

U cilju ugradnje savremene, digitalne,  relejne zaštite u TS 35/10 kV Odžak, potrebno je stvoriti potrebne preduslove koji se ogledaju u opremanju TS 35/10kV Odžak postrojenjem 110V DC (ispravljač, AKU baterije i razvod 110V DC).

- TEHNIČKI OPIS

Projektom predvidjeti :

- Opremanje TS 35/10kV Odžak sa:

- ispravljačem ,

- AKU baterijama i

- pripadajućim ormarom i razvodom 110 VDC.

- Ispitivanje izvdenih elektromontažnih radova

- Izradu projekta održavanje

Ispravljač , AKU baterije i Ormar 110 VDC smještaju se u građevinskom dijelu TS 35/10kV Odžak  u prostoriji dimenzija 3x3m(dxš).

Sva oprema  treba biti dimenzionisana za rad u temperaturi okoline od -15 do +40⁰C.

U TS 35/10kV Odžak postoje 3 (tri) 35kV ćelije i 4 (četiri) 10kV ćelija.

Svi predviđeni radovi su po principu ključ u ruke (nabavka i ugradnja).

Prilikom izrade projekta  rukovoditi se važećim tehničkim propisima za objekte, i opremu,  ove vrste.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

I. Stacionarna, zaptivna, bezodržavajuća Pb akumulatorska baterija

Tehničke karakteristike baterije:

- Nazivni napon: 108 VDC

- Nazivni kapacitet: 100 Ah

- EURO klasifikacija: LONG LIFE 12 godina vijek trajanja IEC 896-2

- Opšti karakter: industrijska baterija

Podrazumijeva se:

- Isporuka baterije, baterijskog ormara, spojnog i montažnog  pribora

- Montaža baterije u baterijskom ormaru u za to predviđenoj prostoriji

- Puštanje u pogon baterije

- Kapacitivni test baterije strujom pražnjenja C5 sa tabelarnim prikazom rezultata testiranja

II.Automatski regulisani ispravljač-punjač  aku baterija 110VDC/40A

Ispravljač mora biti podesiv za sledeće režime:

- održavanje baterija NiCd/Pb			1,4/2,23 V/Ć

- punjenje baterija NiCd/Pb			1,55/2,4 V/Ć

- forsirano (ručno) punjenje baterija NiCd/Pb	1,7/2,7 V/Ć

Tehničke karakteristike ispravljača-punjača akumulatorskih baterija

- Tip: Automatski regulisani trofazni tiristorski ispravljač sa poluupravljivim tiristorsko-diodnim mostom

- Mrežni napon: 					3x400V ±10%, N, PE, 50Hz

- Faktor snage: 					>0,83

- Izlazni istosmjemi napon nazivne vrijednosti:	110(108) VDC

- Tolerancija izlaznog napona:			 ±0,5%

- Valovitost:					< 5% eff bez baterije

- Područje podešnja izlaznog napona:		100-140%

- Izlazna istosmjerna struja:			In= 40A

- Tolerancija struje:				± 2%

- Strujno ograničenje ispravljača:			50-100%

- Strujno ograničenje prema bateriji:		0-100%

- Karakteristika punjenja:			IU ( DIN 41773)

- Hladenje:					prirodno

- Nivo buke:					<70dB

- Stepen zaštite:					IP20

- Temperatura okoline:				-15 do +40⁰C

- Kontrolna tabla ispravljača:

  - LED displej sa prikazom trenutnih parametara ispravljača

  - Ampermetar (dimenzije 72x72mm) sa preklopkom za  mjerenje struje potrošača i struje punjenja

  - Voltmetar (dimenzije 72x72mm)

  - LED signalizacija:

      - Viskon napon baterije

      - Nizak napon baterije

      - Kvar mreže

      - Ispravljač uključen

      - Greška ispravljača

- Mogućnost daljinskog praćenja stanja ispravljača: Da

Podrazumijeva se:

- Isporuka ispravljača

- Montaža ispravljača, priključenje na mrežu, puštanje u pogon i priključenje na pripadajuću bateriju i DC razvod

III. Ormar razvoda 110 VDC

U ormaru se smješta:

- 20 dvopolnih automatski osigurača (termička i elektromagnetna zaštita 110VDC, In 16A) sa kontaktom za signalizaciju ispada automatskog osigurača

- Na vratima ormara se

  - smješta zbirni signal sa signalnom sijalicom ispada automatskih osigurača

  - ugrađuju dva voltmetra (dimenzije 72x72mm) za kontrolu zemljospoja pomoćnog napona 110VDC

  - Glavni grebenasti prekidač (dovod sa ispravljača i sa baterija, In 40A)

- Ispred ormara potrebno je ugraditi atestirani izolacini tepih odgovarajućih dimenzija

IV.Razvod 110VDC

Po razvodom 110 VDC podruzumjevaju se sledeći radovi:

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 od ormara razvoda 110 VDC do svake 35kV i 10kV ćelije u TS 35/10kV (dva kabla po ćeliji)

- Ugradnja rednih stezaljki (8 kom po ćeliji) u svakoj 35kV i 10kV ćeliji

- Povezivanje kablova na rednim stezaljaka i ormaru 110 VDC

- Polaganje kablova PPOO 3x2,5mm2 za  pomoćnu rasvjetu od ormara 110 VDC do postrojenja i do prostorije u kojoj se smješta ispravljač i AKU baterije

- Ugradnja dva jednopolna prekidača za rasvjetu i dvije LED svjetiljke  snage do 60W.

Za svu isporučenu robu potrebno je dostaviti   ateste ,  garancije  kao I izvod iz kataloga za bateriju I ispravljač na kojem se može vidjeti da  ponuđena roba odgovara traženoj.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-60744

Mjesto i datum: Nikšić,05.10.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor, Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i  Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-60743

Mjesto i datum:  Nikšić,05.10.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projektu  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca          Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke       Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-60744/1

Mjesto i datum:Nikšić, 05.10.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku  Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projektu   nijesam u nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda   Marina Mitrović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda   Ivan Brajović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Svetlana Razić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Bojana Tamindžija

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Dušan Vuković

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova,dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: najniža ponuđena cijena x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 147/15 od _______ godine

za nabavku

Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projekt.

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan Iznos bez PDV-a | PDV 19% | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac, (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu, TS 35/10 kV Gradac; | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV “Gradac” | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Kosanica, (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu TS 35/10 kV Kosanica, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV TS 35/10 kV Kosanica, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Boan, (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu TS 35/10 kV Boan; | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV TS 35/10 kV Boan, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Mataruge, (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu TS 35/10 kV Mataruge, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV TS 35/10 kV Mataruge, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Njegovuđe (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu TS 35/10 kV Njegovuđe, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada projekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV TS 35/10 kV Njegovuđe, | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Odžaci (Ispravljači i AKU baterije) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i ugradnja materijala, opreme i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu TS 35/10 kV Odžaci | kom | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Izrada proekta održavanja i razvoda 110V DC u TS 35/10kV TS 35/10 kV Odžaci, | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 147/15 od ________ godine za nabavku  Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projektu   u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

-dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Na osnovu čl.65 zakona o javnim nabavkama (‘’Sl.lis CG’’, 42/11, 57/14), naručilac se obratio  Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br.  10-00-60746 od 05.10.2015. godine, na osnovu kojega se Inžinjerska komora crne Gore aktom broj:01-4322/3 od 13.10.2015. godine izjasnila da privredno društvo, pravno lice, preduzetnik treba da posjeduje licencu za :

- Izvođenje elektro instalacija jake struje.

Ponuđač tj, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inžinjera koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem elektro instalacijama jake struje.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

  liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Glavni finansijski direktor, Flavio Bianco, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 147/15 od ___ godine za otvoreni postupak za nabavku radova-  Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projektu.Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude

_____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova Izrada Glavnog projekta za opremanje TS 35/10 kV Gradac,Kosanica,Boan, Mataruge,Njegovuđe i Odžaci postrojenjima 110V DC (Ispravljači i AKU baterije) i nabavka i ugradnja materijala i opreme po revidovanom Glavnom projekta. Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2

Kompletan materijal za elektromontažne radove iz člana 1 ovog Ugovora obezbeđuje IZVOĐAČ. IZVOĐAČ se obavezuje, da pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema revidovanom Glavnom projektu, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanja vršiti u roku od 60 dana po ispostavljanju mjesečnih/okončane situacije prema EPCG AD Nikšić – Direkcija za nabavku i logistiku, adresa: arhiva FC Distribucija – Ivana Milutinovića br. 12 (sa naznakom na ruke Mileni Savić, dipl. ecc), ovjerenih od strane nadležnog organa, odnosno ovlašćenog lica NARUČIOCA.

Sve isplate će se vršiti na žiro račun IZVOĐAČA br. ____________ kod ___________ banke.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana NARUČILAC garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11), koja Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu NARUČIOCA i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (NARUČIOCU) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Naručilac na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju NARUČIOCU.

Član 5

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u što kraćem roku od dana zaključivanja ovog Ugovora. Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u sljedećem roku od 120 daan od dana potpisivanja ugovora . Mesto izvršenja ugovora je Gradac,Kosanica,Mataruge,Boan,Njegovuđe i Odžaci.

Član 6

IZVOĐAČ je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a NARUČILAC mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na produženje roka pojedinih faza izvođenja radova, IZVOĐAČ je dužan pisanim putem o tome obavijestiti NARUČIOCA, te pribaviti saglasnost od NARUČIOCA u roku od 3 dana za produženje roka, potpisanu i ovjerenu od strane NARUČIOCA. Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen i konstatovan građevinskim dnevnikom.

IZVOĐAČ se obavezuje:

- da izradi Glavni projekat  i preda ga Naručiocu na reviziju;

- da ugovorene radove izvede prema revidovanom Glavnom projektu i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje IZVOĐAČ obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj specifikaciji, kao i Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog ugovora;

- da obezbijedi materijal za  elektromontažne radove pri čemu materijal i oprema mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom i ponudom;

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima;

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala i opreme;

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da obezbijedi mjesto izvođenja radova;

- da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu spisak lica koja će biti angažovana na radovima;

- da danom uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti NARUČIOCA o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu (koje će se precizirati posebnim Ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i  odgovornostima kod izvođenja radova, koji će Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić  - FC Distribucija Podgorica zaključiti sa IZVOĐAČEM  radova);

- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom;

- da nakon tehničkog pregleda o svom trošku otkloni eventualne nedostatke konstatovane zapisnikom komisije za tehnički pregled objekta;

Član 7

NARUČILAC se obavezuje:

- da obezbjedi reviziju Glavnog projekta izrađenog od strane IZVOĐAČA;

- da IZVOĐAČA u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbijedi IZVOĐAČU pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda IZVOĐAČU Rješenje o imenovanju nadzornog organa;

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema IZVOĐAČU prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora;

- da na zahtjev IZVOĐAČA obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

- da formira Komisiju za tehnički pregled i primopredaju izvedenih radova.

Član 8

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 9

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČu i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom IZVOĐAČu.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim IZVOĐAČem, snosi IZVOĐAČ.

Član 10

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je ______, a za sigurnost objekta garantni rok je_____ i počinje teći od dana primopredaje radova.

IZVOĐAČ je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se IZVOĐAČ nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, NARUČILAC ima pravo da da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun IZVOĐAČA, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

IZVOĐAČ nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane NARUČIOCA ili trećih lica. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 11

NARUČILAC je ovlašćen da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 13

IZVOĐAČ će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 14

Ako IZVOĐAČ zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da potpiše Ugovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja Ugovora, i potpisan u istom roku vrati NARUČIOCU, zajedno sa Garancijom za dobro izvršenje Ugovora na iznos od  _______ eura (i slovima:_________),  što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora.  Ugovor se smatra zaključenim danom obostranog potpisivanja, i dostavljanja NARUČIOCU zajedno sa Garancijom za dobro izvršenje Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori, uz saglasnost NARUČIOCA.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, IZVOĐAČu radova vrati Garanciju iz stava 1 ovog člana Ugovora.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu i mjesto izvođenja.

Član 17

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 18

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 19

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora.Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 20

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 2 (dva) primjerka NARUČIOCU.

Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

- Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama