OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 157/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 210

Mjesto i datum: Podgorica, 23.10.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA

Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“

do TS 35/10 kV „Klinci“

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	19

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	20

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	21

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	22

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	23

NASLOVNA STRANA PONUDE	24

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	25

FINANSIJSKI DIO PONUDE	31

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	46

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	47

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	48

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	49

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	54

Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,	59

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	60

SADRŽAJ PONUDE	65

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	66

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	67

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: +382 20 404 942 | Faks: +382 20 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“, stavka 210 iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore br: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica; 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 700.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 11-90-6120 od 16.02.2015. godine, koji organ se aktom broj: 01-566/3 od 19.02.2015. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: • Izvođenje geodetskih radova; • Izvođenje geotehničkih radova; • Izvođenje elektroinstalacija jake struje; • Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike; • Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja. Ponudač tj. privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima i zaposlene inženjere koji posjeduju licence za: • Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova; • Rukovođenje izvođenjem geotehničkih radova; • Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje; •Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike; •Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja. Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer koji posjeduje odgovarajuću licencu ujedno i član Inženjerske komore.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

 izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti ponuđača i dokazom o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja Ugovora je: 120 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Herceg Novi.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

 traženu tehničku dokumentaciju.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 19.11.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  19.11.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

Rok za podnošenje ponuda je skraćen sa 37 na 27 dana iz razloga urgentnosti predmetne javne nabavke radova koji su od izuzetne važnosti za EPCG AD Nikšić i uopšte cjelokupnu državnu infrastrukturu, imajući u vidu da je izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“ neophodna u što skorijem roku, jer je u pitanju projekat koji je od višestrukog tj. krucijalnog značaja za Crnu Goru jer spaja dvije velike trafostanice kojima će se obezbjeđivati uredno snabdijevanje velikog broja potrošača na primorju. Takođe, bitno je istaći da je za radove koji su predmet javne nabavke već jednom bio raspisan tender, koji je poništen, jer na isti nije pristigla nijedna ispravna ponuda.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove.

Način plaćanja je: virmanski.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

 garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| Uklapanje TS 35/10 kV Klinci u 35 kV i 10 kV mrežu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Opis (detaljan opis materijala i opreme - radova) | Jedinica mjere | Količina |
|  | KOPNENI DIO TRASE |  |  |
|  | Polaganje novih VN Kablova |  |  |
| 1. | Pripremno-završni radovi | paušalno |  |
| 2. | Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trase voda | m | 4465 |
| 3. | Skidanje kamene kaldrme na stazi obilježenoj na situacionom planu 1-2 u dužini od 500m, širine 0,6m. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine kaldrme | m2 | 300 |
| 4. | Razbijenih betonskih površina u dužini od 95m širine 0,5m, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju (85m na situacionom planu obilježeno 2-3 i 10m na ulasku u TS 35/10kV Kumbor). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 47,5 |
| 5. | Razbijanje asfaltnih površina (na situacionom planu obilježeno 4-5 i na svim mjestima gdje je potrebno vršiti prekop postojećih ulica zbog izrade kablovske kanalizacije). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 172,3 |
| 6. | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu (uvećane za 10%) za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno V i VI kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport. |  |  |
|  | (1x35kV) - 0,4*1,1*353 (dim. rova) | m3 | 170,9 |
|  | (1x35kV) - 0,51*1,4*513 (dim. rova) | m3 | 402,9 |
|  | (1x35kV+1x10)-0,29*1,1*2942+0,29*0,8*2942 (dim. rova) | m3 | 1783,1 |
|  | (1x35kV+1x10)-0,51*1,4*83 (dim. rova) | m3 | 65,2 |
|  | (1x35kV+2x10)-0,29*1,1*252+0,42*0,8*252 (dim. rova) | m3 | 181,6 |
|  | (1x10kV) - 0,4*0,8*98m (dim. rova) | m3 | 34,5 |
|  | (2x10kV) - 0,41*0,8*22m (dim. rova) | m3 | 7,9 |
|  | (3x10kV) - 0,56*0,8*76m (dim. rova) | m3 | 37,5 |
| 7 | Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije (uvećane za 10%) za postojeće i buduće elektroenergetske vodove na dionici trase projektovanih kablova u zemljištu prosječno V i VI kategorije, kako je dato na situacionom planu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. |  |  |
|  | (1xf160) - 0,4*1,1*50m (dim. rova) | m3 | 24,8 |
|  | (2xf160) - 0,63*1,1*50m (dim. rova) | m3 | 38,1 |
|  | (4xf160) - 0,63*1,1*26m (dim. rova) | m3 | 19,8 |
|  | (6xf160) - 0,85*1,1*6m (dim. rova) | m3 | 6,2 |
|  | (10xf160) - 1,24*1,1*6m (dim. rova) | m3 | 9 |
| 8 | Izrada mehaničke zaštite VN kablova na dionicama polaganja ispod kolovoznih površina (polaganje jednog 35kV kabla i jednog 10kV kabla ispod betonskog puta u dužini od 83m i polaganje jednog 35kV kabla ispod kolovoza-na ivici kolovoza i trotoara u dužini od 513m). Kablovi se polažu u pripremljeni rov na dubini od 1,4m. Stavka obuhvata: - nabavka, transport i polaganje armirano-betonskih ploča za potpuno prekrivanje kablova, nakon polaganja drugog sloja pijeska; | m | 1109 |
|  | - nabavka, transport i nasipanje sloja ""mršavog betona"", debljine 20 cm, cijelom širinom rova; |  |  |
| 9 | Isporuka pijeska (granulacije 2mm) i izrada posteljice kabla. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska: | m3 | 893,8 |
| 10 | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 1093,9 |
| 11 | Isporuka opeka dimenzija 6x12x24cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za međusobno razdvajanje VN kablova, računato na dionici trasi gdje se u zajedničkom rovu polaže više VN kablova. Opeku je potrebno postaviti na svakih 1m kablovske trase. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci: | kom | 490 |
| 12 | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja ) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. | m | 16536 |
| 13 | Isporuka i polaganje "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1m). | m | 10768 |
| 14 | Popravka razbijenih betonskih površina (pri mašinskom iskopu) u dužini od 95m širine 0,5m, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju (85m na situacionom planu obilježeno 2-3 i 10m na ulasku u TS 35/10kV Kumbor). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine. | m2 | 47,5 |
| 15 | Popravka razbijenih asfaltnih površina (pri mašinskom iskopu-na situacionom planu obilježeno 4-5 i na svim mjestima gdje je potrebno vršiti prekop postojećih ulica zbog izrade kablovske kanalizacije). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine. | m2 | 172,3 |
| 16 | Vraćanje u prvobitno stanje kamene kaldrme na stazi obilježenoj na situacionom planu 1-2 u dužini od 500m, širine 0,6m. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine kaldrme. | m2 | 300 |
| 17 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa. | m3 | 893,8 |
| 18 | Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla 10kV ili 35kV. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici. | kom | 14 |
| 19 | Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavlja oko kabla na: svakih 20m u pravoj liniji; prilikom skretanja trase kabla na 5m u oba pravca skretanja; ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije; na mjestu gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama; na mjestu ugradnje kablovske spojnice, stavljajućI i godinu montaže spojnice; na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno; | kom | 500 |
|  | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici. |  |  |
| 20.1 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa drugim inst. i ostalim mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci.. | kom | 20 |
| 20.2 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu. Oznaka se nalazi na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa drugim inst. i ostalim mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 90 |
| 21 | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov, djelimično kroz kablovsku kanalizaciju i djelimično kroz betonske kablovske kanale oko TS. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; polaganje kablova kroz betonske kablovske kanale; izrada strujnih veza u TS 35/10kV |  |  |
|  | tip kabla XHE 49-A 1x240/25 mm2, 12/20kV met | m | 12620 |
|  | tip kabla XHE 49-A 1x240/25 mm2, 20.8/36kV met | m | 13225 |
| 22 | Nabavka i montaža kablovskih spojnica (12/20kV), proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da spojnice za jednožilne kablove sadrži materiajl za jednu fazu. Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju spojnice tipa: POLJ 24/1x120-240 | kom | 9 |
| 23 | Nabavka i montaža kablovskih spojnica (20/35kV), proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da spojnice za jednožilne kablove sadrži materiajl za jednu fazu. Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju spojnice tipa: POLJ 42/1x120-240 | kom | 9 |
| 24 | Nabavka i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da jedan komplet sadrži materijal za sve tri faze. |  |  |
|  | *spoljnu montaža 12/20kV POLT-24D/1XO-ML-4-13, l=440mm | kom | 5 |
|  | *unutrašnja montaža 12/20kV POLT-24D/1XI-ML-4-13, l=340mm | kom | 1 |
| 25 | Nabavka i montaža ekranizovanih odvojnih adaptera za spajanje jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom na gasom izolovana postrojenja (za unutrašnju montažu), proizvod Raychem ili slične. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom kablovskom adapteru tipa: |  |  |
|  | RSTI-5854, 12/20kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 35/10kV) | kom | 6 |
|  | *T adapter tipa RICS-5134 12/20kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 10/0,4kV) | kom | 1 |
|  | RSTI-7653-CEE01, 20/35 kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 35/10kV) | kom | 2 |
| 26 | Radovi na izvođenju 35kV kablovskog priključka na postojeći čelično-rešetkasti stub (prvi stub DV 35kV Kumbor-Podi). Stavka podrazumijeva nabavku, transport i montažu : | paušalno |  |
|  | » rešetkastog nosača kabla RNK 300 uz stub dužine 12m, obujmica i šelni za pričvršćivanje kablova, neferomagnetnih cijevi za mehaničku zaštitu kablova (3xf80, dužine 3,2m) |  |  |
|  | » konzola za montažu odvodnika prenapona i kablovskih glava na postojećem stubu. Stavka obuhvata montažu jedne konzole za kablovske glave i jedne konzole za odvodnike prenapona |  |  |
|  | » toploskupljajućih kablovskih završnica za spoljašnju montažu, proizvod Raychem ili slične tipa: POLT-42E/1XO-ML-513, 20/35 kV (isporučuje se komplet za tri faze) |  |  |
|  | » tri odvodnika prenapona za spoljašnju montažu, proizvod Raychem ili sličan. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom odvodniku tipa HDA-36N-NFH. |  |  |
|  | » strujnih veza od kablovskih glava do postojećih provodnika DV 35kV |  |  |
|  | Napomena: stavka se uzima u obzir ukoliko se ne stvore uslovi za direktno priključenje 35kV kabla u TS 35/10kV Kumbor |  |  |
| 27 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. | kg | 3532 |
| 28 | Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici. | kom | 8615 |
| 29 | Isporuka fleksibilnih HDPE cijevi f160 i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene cijevi: | m | 350 |
| 30 | Isporuka i ugradnja oznaka početka i kraja kablovske kanalizacije. Oznake su na mesinganoj pločici, ugrađenoj u nepravilnoj betonskoj kocki i ugrađuju se pri završnim radovima na saobraćajnici. Ukupno za nabavku, transport i rad, računajući po ugrađenoj oznaci: | kom | 24 |
| 31 | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | paušalno |  |
| 32 | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | paušalno |  |
|  | Uklapanje u postojeću 10 kV nadzemnu mrežu |  |  |
| 33 | Pripremno-završni radovi | paušalno |  |
| 34 | Iskop rova sa izvođenjem uzemljenja za čelično rešetkasti stub Kz-9 (5 kom). Pod stavkom se podrazumijeva rad i potrebni materijal, prema tehničkom opisu. | m3 | 36,5 |
| 35 | Izrada betonskog temelja, marke MB 20, za temeljenje pet novih čelično-rešetkastih stubova Kz-9, prema nacrtu u prilogu projekta: | m3 | 11,5 |
| 36 | Nabavka i spoljašnji transport pet čelično-rešetkastih 10kV stubova Kz -9, do trase postojećih dalekovoda DV 10kV u blizini lokacije planirane TS 35/10kV "Klinci": | kg | 2120 |
| 37 | Unutrašnji transport, sastavljenje i ugradnja pet stubova Kz-9, sa fundiranjem temelja stubova: | kg | 2120 |
| 38 | Radovi na demontaži postojećih stubova (7 kom) i provodnika u trasi DV 10kV (240m), sa deponovanjem na mjesto koje odredi Investitor. | paušalno |  |
| 39 | Izvođenje uzemljenja pet novih čelično-rešetkastih Kz-9 stubova. Pod stavkom se podrazumijeva nabavka i transport pocinčanog željeza Fe-Zn 25x4mm2, rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale, povezivanje ukrsnim komadima "traka - traka" u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, sa povezivanjem na maticu za uzemljenje na betonskim stubovima i čelično rešetkastog stuba. Plaća se po kg pocinčanog željeza Fe-Zn 25x4mm2. | kg | 116 |
| 40 | Nabavka, transport i montaža konzola za montažu odvodnika prenapona i kablovskih glava na novim željezno-rešetkastim stubovima tipa "Kz-9". Stavka obuhvata montažu jedne konzole za kablovske glave i jedne konzole za odvodnike prenapona po stubu u svemu prema nacrtu u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenim konzolama na jednom stubnom mjestu. | kom | 5 |
| 41 | Nabavka i montaža na konzoli (novi Kz-9 stubovi) izolovanih odvodnika prenapona tipa HAD-12 kV Raychem, kao sto je prikazano u prilozima projektne dokumentacije. | kom | 15 |
| 42 | Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca "JZP" oznake J100DP na novim Kz-9 stubovima u svemu prema nacrtu u prilozima projektne dokumentacije i sledečoj tabeli: | kompl | 15 |
|  | Naziv Kataloški broj |  |  |
|  | Stremen- radionička izrada (sa stubom) 32.266.111 |  |  |
|  | Karika - tučak 32.108.26B |  |  |
|  | Izolator tipa J100DP |  |  |
|  | Gnijezdo-oko 32.906.B22 |  |  |
|  | Klinasta zatezna stezaljka 62.411.203 |  |  |
| 43 | Montaža postojećih provodnika Al-Fe 35/6mm2 DV 10kV na nova stubna mjesta (pet novih stubova Kz-9) | paušalno |  |
| 44 | Radovi na izvođenju 10 kV kablovskog priključka na čelično-rešetkastom stubu "Kz". Stavka podrazumijeva isporuku i montažu rešetkastog nosača kabla RNK300 uz stub, obujmica i šelni za pričvršćivanje kablova, tri fleksibilne HDPE cijevi f80 dužine 3,2m, prema nacrtu izgleda stuba u prilogu. | kom | 5 |
|  | Geodetski radovi |  |  |
| 45 | Iskolčavanje trase 35kV i 10kV kablovskih vodova za potrebe izvođenja radova na istim. Iskolčavanje je potrebno uraditi na način da se na svakih 10m trase postavi drveni ili metalni kolac. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: | paušalno |  |
| 46 | Iskolčavanje novih pet stubova tipa Kz-9. Kod kolčenja zateznih krajnjih stubova potrebno je označiti pravce na kojima će biti temeljne stope (ukupno 5 kolaca). Obilježavanje se izvodi drvenim kočićima koji se ukopavaju u tlo i farbaju pri vrhu crvenom bojom. | paušalno |  |
|  | Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: |  |  |
| 47 | Snimanje i kartiranje situacije izvedenenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: | paušalno |  |
|  | PODMORSKI DIO TRASE |  |  |
|  | Opremanje gradilišta i pripremni radovi-elektromontažni radovi |  |  |
| 48 | Snimanje stanja po dnu mora na trasi polaganja kabla (izbočine, kamenje, olupine, podmorske instalacije itd.), koje onemogućavaju polaganje kabla prema uslovima projekta, preporuka i propisa ili koji bi tokom eksploatacije uticali na životni vijek kabla, te prije početka angažovanja polaganja kabla izvšiti eventualno čišćenje od svih predmeta. | paušalno |  |
| 49 | Iznajmljivanje operativne obale za potrebe montaže i demontaže polagačke tehnike | dan | 2 |
| 50 | Pripremno završni radovi u koje spadaju: organizacija radnih ekipa i gradilišta, transport opreme, alata, vazdušnih jastuka, raspremanje i čišćenje gradilišta. | paušalno |  |
| 51 | Angažovanje autodizalice potrebne nosivosti za potrebe montaže i demontaže opreme i kabla | dan | 2 |
| 52 | Montaža polagačke tehnike: kontejnera, vodilica kabla s pogonskim motorom (caterpilar), glavnog i pomoćnog agregata, rasvjete, kompresora i dr. U cijenu radova uključeni su svi bravarski radovi na montaži. | paušalno |  |
| 53 | Angažovanje tehničara-hidrauličara za radove na montaži i demontaži hidroulične opreme. | paušalno |  |
| 54 | Demontaža polagačke opreme: sadrži radove na demontaži cjelokupne opreme, njeno čišćenje i konzerviranje i spremanje u magacin. Demontaža i transport radi se pomoću autodizalice. | paušalno |  |
|  | Priobalna zaštita strana prema TS 35/10 kV Kumbor |  |  |
| 55 | Transport materijala i opreme od magacina do mjesta ugradnje. Stavka uključuje raznošenje i razmještaj kompletnog materijal i opreme iz specifikacije ovog projekta duž trase. | paušalno |  |
| 56 | Pripremni radovi koji podrazumjevaju: | paušalno |  |
|  | •Izlazak na teren radi pregleda i utvrđivanja obima posla |  |  |
|  | •Priprema radne ekipe |  |  |
|  | •Priprema i doprema alata i mehanizacije na gradilište |  |  |
|  | •Predradnje na isključenju i uključenju |  |  |
|  | •Najava u sredstvima informisanja za izvođenje radova |  |  |
|  | •Detaljan pregled izvedenih građevinskih radova prije polaganja kabla |  |  |
|  | •Izrada elaborata regulacije saobraćaja |  |  |
| 57 | Završni radovi koji podrazumjevaju: |  |  |
|  | •Sakupljanje, ukrcavanje i transport viška materijala, alata i mehanizacije |  |  |
|  | •Pregled izvedenihn elektromontažnih radova |  |  |
|  | •Naponsko ispitivanje kabla poslije polaganja i prije puštanja u pogon (pod napon) sa izradom protokola o ispitivanju | paušalno |  |
|  | •Geodetski snimak položenih kablova i kablovskih spojnica sa naznačenom dubinom polaganja i karakterističnim presjecima |  |  |
|  | •Izrada dokumentacije izvedenog stanja i obračunske dokumentacije |  |  |
| 58 | Nabavka isporuka i montaža na krajnim tačkama voda prelazne kablovske spojnice za spoj podmorskog trožilnog kabla (XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV) na kopnene jednožilne kablove naznačenog napona 35kV (XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV). | kom | 1 |
|  | Prelazna kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |
|  | •Spojnica 35kV , tipa POLJ 42/3x150-240 sa vijčanim Al/Cu čaurama 240/150mm2. |  |  |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |
|  | •Dodatak spojnici, tipa SMOE 62800, za prelaz na jednožilni kabl |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1645 |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1658 |  |  |
|  | •Upustvo za montažu |  |  |
|  | Navedeni tipovi opreme ili ekvivalenti. |  |  |
|  | Kablovske završnice postaviti u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |
| 59 | Ostali nespecificirani materijal i nepredviđeni radovi pri polaganju kabla i izradi priobalne zaštite na strain prema TS Kumbor | paušalno |  |
|  | Priobalna zaštita strana prema TS 35/10 kV Klinci |  |  |
| 60 | Transport materijala i opreme od magacina do mjesta ugradnje. Stavka uključuje raznošenje i razmještaj kompletnog materijal i opreme iz specifikacije ovog projekta duž trase. | paušalno |  |
| 61 | Pripremni radovi | paušalno |  |
|  | •Izlazak na teren radi pregleda i utvrđivanja obima posla |  |  |
|  | •Priprema radne ekipe |  |  |
|  | •Priprema i doprema alata i mehanizacije na gradilište |  |  |
|  | •Predradnje na isključenju i uključenju |  |  |
|  | •Najava u sredstvima informisanja za izvođenje radova |  |  |
|  | •Detaljan pregled izvedenih građevinskih radova prije polaganja kabla |  |  |
|  | •Izrada elaborata regulacije saobraćaja |  |  |
| 62 | Završni radovi |  |  |
|  | •Sakupljanje, ukrcavanje i transport viška materijala, alata i mehanizacije |  |  |
|  | •Pregled izvedenihn elektromontažnih radova |  |  |
|  | •Naponsko ispitivanje kabla poslije polaganja i prije puštanja u pogon (pod napon) sa izradom protokola o ispitivanju | paušalno |  |
|  | •Geodetski snimak položenih kablova i kablovskih spojnica sa naznačenom dubinom polaganja i karakterističnim presjecima |  |  |
|  | •Izrada dokumentacije izvedenog stanja i obračunske dokumentacije |  |  |
| 63 | Nabavka isporuka i montaža na krajnim tačkama voda prelazne kablovske spojnice za spoj podmorskog trožilnog kabla (XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV) na kopnene jednožilne kablove naznačenog napona 35kV (XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV). | kom | 1 |
|  | Prelazna kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |
|  | •Spojnica 35kV , tipa POLJ 42/3x150-240 sa vijčanim Al/Cu čaurama 240/150mm2. |  |  |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |
|  | •Dodatak spojnici, tipa SMOE 62800, za prelaz na jednožilni kabl |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1645 |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1658 |  |  |
|  | •Upustvo za montažu |  |  |
|  | Navedeni tipovi opreme ili ekvivalenti. |  |  |
|  | Kablovske završnice postaviti u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |
| 64 | Ostali nespecificirani materijal i nepredviđeni radovi pri polaganju kabla I izradi priobalne zaštite na strain prema TS Klinci. | Paušalno |  |
| 65 | Nabavka i transport kabla do operativne obale podmorskog energetskog kabla 35kV, tipa XHE 49/24, 3x150/25, 20.8/35/42kV. Kabal je iz dva komada od po 600 m. | m | 1200 |
| 66 | Isporuka I montaža kablovske spojnice za spajanje podmorskog trožilnog kabla, tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na projektovanu dužinu. Koristiti podmorsku kablovsku spojnicu. |  |  |
|  | Kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |
|  | •Spojnica 20/35kV , tipa POLJ 42/3x120-240-W sa vijčanim čaurama. | kom | 1 |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 2 |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 2 |
|  | •Debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 33mm, a maksimalno 94mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-105/30-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 3 |
|  | •Debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 27mm, a maksimalno 76mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-85/25-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 3 |
|  | •Bakarna pokositrena pletenica tipa EPPA-13-4-1000 | kom | 3 |
|  | •Toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 21mm, a maksimalno 57mm. |  |  |
|  | Na primjer kao tip MWTM-63/19-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 6 |
|  | •Traka za zaptivanje S1061-8-3000 | kom | 6 |
|  | •Kontaktni prsten EPP 034-G | kom | 6 |
|  | •Bakarna mrežica tipa EPPA -009-5000 | kom | 2 |
|  | •Vijčana čaura tipa za presjek okruglog višežičnog provodnika presjeka10-35mm2. Čaura tipa CV 10-35 tipa, MP 122904 proizvodnje Metal product Zagreb ili ekvivalent. | kom | 10 |
|  | Spojnicu izraditi prema upustvu proizvođača i po analogiji izrade prelaznih spojnica 35kV. |  |  |
|  | Polaganje kabla |  |  |
| 67 | Angažovanje tročlane ronilačke ekipe (licencirani ronioci) koja prilikom polaganja kabla obavlja slijedeće poslove: | dan | 3 |
|  | •Preronjavanje kritične dionice kablovske trase, radi kontrole polaganja kabla |  |  |
|  | •Obilježava trasu prije početka polaganja, postavljanjem plutajućih elemenata i to obavezno na početku priobalne zaštite na oba kraja, na ugaonim tačkama, te određenim tačkama duž trase zavisno od dužine |  |  |
|  | •Uvlači kabl u priobalnu zaštitu |  |  |
|  | •Izvodi radove na vazdušnim jastucima, pomaže pri vezivanju broda polagača, vadi pomoćna sidra i dr. |  |  |
|  | •Pomažu geodetima pri označavanju mjesta polaganja kabla u priobalnom dijelu. |  |  |
| 68 | Angažovanje dva manja glisera za potrebe hitnog prebacivanja ljudi i sitne opreme, te za pomaganje prilikom polaganja kabla | dan | 2 |
| 69 | Angažovanje radnog broda (dužine 10-tak metara) za prebacivanje radne ekipe i opreme, te servisiranje ekipe pri polaganju kablova na vazdušne jastuke. | dan | 2 |
| 70 | Angažovanje tehničara hidrauličara za upravljanje mašinom prilikom polaganja kabla | dan | 2 |
| 71 | Radovi na mjestu izlaska kabla iz mora obuhvataju radove na obje strane: dovoz i odvoz materijala i alata, te dovoz, montaža, demontaža i odvoz opreme (mašine) za izvlačenje kabla sa angažovanjem radne ekipe. | komplet | 2 |
| 72 | Polaganje kabla uz angažovanje radne ekipe od 8 radnika: | dan | 2 |
|  | •Polaganje, odnosno ispomoć kod polaganja kabla |  |  |
|  | •Naduvavanje, postavljanje i vezivanje vazdušnih jastuka |  |  |
|  | •Izvlačenje krajeva kabla |  |  |
| 73 | Nabavka i montaža kablovske završne zaptivne kape tip 102 L 066-R05/S prije polaganja kabla, proizvodnje Raychem ili ekvivalent | kom | 2 |
| 74 | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica na mjestima prelaska iz priobalne zaštite u more, i na svakih 50m, sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla. | kom | 10 |
| 75 | Konsultantsko-stručni poslovi koji obuhvataju: | komplet | 1 |
|  | •Detaljna i precizna tehnologija rada |  |  |
|  | •Praćenje i objedivanje svih faza pripreme i realizacije polaganja |  |  |
|  | •Koordinacija projektne dokumentacije, geodetskih poslova i tehnike polaganja |  |  |
|  | •Projektantski nadzor |  |  |
| 76 | Geodetski poslovi koji obuhvataju | komplet | 1 |
|  | •Precizno vođenje i pozicioniranje broda polagača |  |  |
|  | •Izrada eleborata izvedenog stanja sa minimumom slijedećeg sadržaja: situacijski plan položenog kabla u odgovarajućoj razmjeri, dubine mora duž cijele trase, krajnje tačke priobalne zaštite u moru, pozicije skretanja kabla duž trase, pozicije svake spojnice, krajne tačke priobalne zaštite na kopnu, pozicije znakova zabrane sidrenja, pozicija prelaznih spojnica, pozicije kablovskih zgrada u kojim se krajevi kabla priključuju, pozicije ukrštanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama. Elaborat izvedenog stanja dostaviti u 3 primjerka na papiru i jedan u elektronskoj formi. |  |  |
| 77 | Ispitivanje kabla i ispitivanje kabla nakon polaganja na dnu mora, a sve prema postojećim propisima | komplet | 1 |
| 78 | Nabavka (ili izrada na licu mjesta) znaka zabrane sidrenja (dimenzija propisanih zakonom) | komplet | 2 |
|  | Građevinski radovi – podmorski dio kabla |  |  |
| 79 | Obilježavanje trase kabla (označavanje priobalne zaštite i trase kabla plutajućim elementima). Stavka uključuje označavanje cjelokupne trase plutajućim elementima za vrijeme izvođenja građevinskih radova, angažovanje tročlane ronilačke ekipe koja prilikom označavanja (kolčenja) trase obavlja slijedeće poslove: | dan | 1 |
|  | •Obilježava trasu postavljanjem plutajućih elemenata i to obavezno na početku priobalne zaštite na oba kraja priobalne zaštite, na ugaonim tačkama, te određenim tačkama duž trase zavisno od dužine |  |  |
|  | •Izvodi radove na plutajućime elementima (bovama) i dr. |  |  |
|  | •Pomažu geodetima pri označavanju trase kabla u priobalnom dijelu. |  |  |
| 80 | Snimanje i određivanje koordinata plutajućih elemenata za označavanje cjelokupne trase za vrijeme izvođenja građevinskih radova. | m | 1200 |
| 81 | Izrada priobalne zaštite (strana prema TS Kumbor) podmorskog kabla vršiti mašinskim bušenjem, sa provlačenjem PEHD cijevi fi 225mm, ukupne dužine 160m, odnosno do iznad 10m dubine mora najnižeg vodostaja. Bušenje se vrši mašinom sa navođenjem. | m | 160 |
|  | Stavka obuhvata kompletno sve za izradu bušotine i provlačenje PEHD cijevi fi 225mm, a to je: |  |  |
|  | •Transport mašine i prateće opreme na lokacji |  |  |
|  | •Izrada plana trajektorije na računaru |  |  |
|  | •Priprema terena za postavljanje mašine |  |  |
|  | •Postavljanje mašine prema rezultatima iz plana |  |  |
|  | •Priprema emulzije |  |  |
|  | •Bušenje uz kontrolno upoređivanje sa planom bušotine |  |  |
|  | •Postavljanje čarapa |  |  |
|  | •Provlačenje cijevi |  |  |
|  | •Uklanjanje mašine |  |  |
|  | •Završne radnje oko dovođenja terena u prvobitno stanje |  |  |
|  | U cijenu stavke uračunato je: |  |  |
|  | •Nabavka i transport PEHD cijevi prečnika fi225mm (10 bara) ukupne dužine 100m |  |  |
|  | •Nabavka i ugradnja elektrofuzijskih spojnica (7 kom) za spajanje PEHD cijevi prečnika fi225mm |  |  |
|  | •Spajanje PEHD cijevi prečnika fi225mm varenjem na dužinu bušotine |  |  |
| 82 | Izrada priobalne zaštite podmorskog kabla (strana prema TS Klinci) vršiti mašinskim bušenjem, sa provlačenjem PEHD cijevi fi 225mm, ukupne dužine 70m, odnosno do iznad 10m dubine mora najnižeg vodostaja. Bušenje se vrši mašinom sa navođenjem. | m | 70 |
|  | Stavka obuhvata kompletno sve za izradu bušotine i provlačenje PEHD cijevi fi225mm, a to je: |  |  |
|  | •Transport mašine i prateće opreme na lokacji |  |  |
|  | •Izrada plana trajektorije na računaru |  |  |
|  | •Priprema terena za postavljanje mašine |  |  |
|  | •Postavljanje mašine prema rezultatima iz plana |  |  |
|  | •Priprema emulzije |  |  |
|  | •Bušenje uz kontrolno upoređivanje sa planom bušotine |  |  |
|  | •Postavljanje čarapa |  |  |
|  | •Provlačenje cijevi |  |  |
|  | •Uklanjanje mašine |  |  |
|  | •Završne radnje oko dovođenja terena u prvobitno stanje |  |  |
|  | U cijenu stavke uračunato je: |  |  |
|  | •Nabavka i transport PEHD cijevi prečnika fi 225mm (10 bara) ukupne dužine 70m |  |  |
|  | •Nabavka i ugradnja elektrofuzijskih spojnica (7 kom) za spajanje PEHD cijevi prečnika fi 225mm |  |  |
|  | •Spajanje PEHD cijevi prečnika fi 225mm varenjem na dužinu bušotine |  |  |
| 83 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka na papiru i jedan u elektronskoj formi. Projekat mora minimalno da sadrži geodetske snimke i crteže karakterističnih profila. | paušalno |  |

 Garantni rok :

-	za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta

minimum 10 godina

-	za ostale radove i ugrađeni materijal minimum 2 godine, osim za kablovsku spojnicu 35 kV koja povezuje podmorski kabal na projektovanu dužinu, gdje je zahtjevani garantni rok minimum 5 godina.

NAPOMENA: Ponuđač tj. njegov ovlašćeni predstavnik je dužan da prije dostavljanja ponude, izvrši obilazak lokacija na kojima će se izvoditi predmetni radovi. Kontakt osoba je Milorad Samardžić, dipl.el.ing. (+382 67 640 251). O izvršenom obilasku ponuđač će dobiti potvrdu od ovlašćenog lica Naručioca, koju će priložiti uz ponudu. Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti detaljnu tehničku dokumentaciju (koja zbog veličine ne može biti dio tenderske dokumentacije) na CD-u, na adresi: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica, kod ovlašćenog lica Mirka Dedovića, dipl.pravnik, kancelarija br. 35.

1. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU

Uz ponudu, za ponuđene kablove tipa XHE 49/24 20,8/35/42kV, XHE 49-A 12/20kV i XHE 49-A  20,8/36kV, u skladu sa tehničkom specifikacijom,

ponuđač je obavezan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

-Dokaz o tipskim ispitivanjima i

-Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja

1.1 TIPSKA ISPITIVANJA

    - TIPSKA ISPITIVANJA ELEKTRIČNA

Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U0:

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U0:

Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature:

- na 20 0C

- na 95 0C – 100 0C

Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U0:

Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV

Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U0, 4 sata

Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest):

1.1.2    TIPSKA ISPITIVANJA NEELEKTRIČNA

Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 0C:

Upijanje vode XLPE izolacije

Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 0C

Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije,15 min / 200 0C:

Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 0C:

Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 0C, dubina utiskivanja:

Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h:

Sadržaj čađe u HDPE plaštu

Tvrdoća HDPE plašta:

Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100 0C, izolacija i plašt:

Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabla

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

2. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ ISPORUKU

Uz svaku isporuku kabla, za svaki isporučeni bubanj, proizvođač je obavezan priložiti Ispitni list sa rezultatima sprovedenih rutinskih ispitivanja.

2.1 RUTINSKA ISPITIVANJA KABLA

Proizvođač mora izvršiti rutinska ispitivanja u skladu sa relevantnim normama na ukupnoj količini kabla koji je predmet isporuke. Ispitivanja se moraju sprovesti na svakoj proizvedenoj dužini kabla. Popis rutinskih ispitivanja.

- Najveći otpor kod 20 0C (/km): 	- provodnika

- ekrana kabla

- Ispitni napon: 3,5 U0/ 5 minuta

- Najveća dozvoljena parcijalna pražnjenja kod 2 U0 (pC):

- Naponsko ispitivanje spoljašnjeg zaštitnog plašta (kV):

Takođe, uz isporuku dostaviti rezultate nadzornih ispitivanja:

2.2 NADZORNA ISPITIVANJA

2.2.1 PROVJERA KONSTRUKCIJE PROVODNIKA

Materijal:

Konstrukcija provodnika:

Prečnik, najmanji/najveći

2.2.2  PROVJERA IZOLACIJE

Debljina, srednja/najmanje na jednom mjestu

Razlika δmax - δmin

Nepravilnost na ekranu provodnika

Prečnik, najmanji/najveći

2.2.3. PROVJERA EKRANA PROVODNIKA:

Najmanja debljina na jednom mjestu:

Nepravilnosti ≥ 0,04 mm u izolaciju, odnos visina/širina:

Najveća nepravilnost izolacije u ekranu provodnika:

2.2.4. PROVJERA EKRANA IZOLACIJE:

Debljina, najmanja/najveća:

Najveća razlika Φmax - Φmin:

2.2.5. PROVJERA EKRANA KABLA:

Broj / najmanji prečnik pojedine Cu žice:

Najveći razmak susjednih žica, srednji/najveći:

Debljina / najmanja širina / najveći presjek Cu trake.

Najveći otpor kod 20 0C:

2.2.6. PROVJERA SPOLJAŠNJEG ZAŠTITNOG PLAŠTA:

Nazivna debljina

Najmanja debljina na jednom mjestu:

2.2.7. PROVJERA OZNAČAVANJA:

Natpis

Naziv proizvođača, godina proizvodnje, tip kabla, konstrukcija provodnik/ekran U0/U/(Um), dužina

Najveći razmak izmenu početka jednog i početka drugog natpisa cm 50

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-6657

Mjesto i datum: Nikšić, 17.02.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor,  Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine i  Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-6657/1

Mjesto i datum: Nikšić, 17.02.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca            Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke    Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke    Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-6657/2

Mjesto i datum: Nikšić, 17.02.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                   Mirko Dedović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                  Goran Kovačević

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                 Milorad Samardžić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                  Ostoja Milošević

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                     Milena Savić

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova,dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: najniža ponuđena cijena x 100

ponuđena cijena

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj 157/15 od 23.10.2015. godine

za nabavku radova

Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“

do TS 35/10 kV „Klinci“

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| Red. br. | Opis (detaljan opis materijala i opreme - radova) | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan Iznos bez PDV-a | PDV 19% | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOPNENI DIO TRASE |  |  |  |  |  |  |
|  | Polaganje novih VN Kablova |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripremno-završni radovi | paušalno |  |  |  |  |  |
| 2. | Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trase voda | m | 4465 |  |  |  |  |
| 3. | Skidanje kamene kaldrme na stazi obilježenoj na situacionom planu 1-2 u dužini od 500m, širine 0,6m. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine kaldrme | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Razbijenih betonskih površina u dužini od 95m širine 0,5m, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju (85m na situacionom planu obilježeno 2-3 i 10m na ulasku u TS 35/10kV Kumbor). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 47,5 |  |  |  |  |
| 5. | Razbijanje asfaltnih površina (na situacionom planu obilježeno 4-5 i na svim mjestima gdje je potrebno vršiti prekop postojećih ulica zbog izrade kablovske kanalizacije). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine | m2 | 172,3 |  |  |  |  |
| 6. | Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu (uvećane za 10%) za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno V i VI kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport. |  |  |  |  |  |  |
|  | (1x35kV) - 0,4*1,1*353 (dim. rova) | m3 | 170,9 |  |  |  |  |
|  | (1x35kV) - 0,51*1,4*513 (dim. rova) | m3 | 402,9 |  |  |  |  |
|  | (1x35kV+1x10)-0,29*1,1*2942+0,29*0,8*2942 (dim. rova) | m3 | 1783,1 |  |  |  |  |
|  | (1x35kV+1x10)-0,51*1,4*83 (dim. rova) | m3 | 65,2 |  |  |  |  |
|  | (1x35kV+2x10)-0,29*1,1*252+0,42*0,8*252 (dim. rova) | m3 | 181,6 |  |  |  |  |
|  | (1x10kV) - 0,4*0,8*98m (dim. rova) | m3 | 34,5 |  |  |  |  |
|  | (2x10kV) - 0,41*0,8*22m (dim. rova) | m3 | 7,9 |  |  |  |  |
|  | (3x10kV) - 0,56*0,8*76m (dim. rova) | m3 | 37,5 |  |  |  |  |
| 7 | Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije (uvećane za 10%) za postojeće i buduće elektroenergetske vodove na dionici trase projektovanih kablova u zemljištu prosječno V i VI kategorije, kako je dato na situacionom planu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. |  |  |  |  |  |  |
|  | (1xf160) - 0,4*1,1*50m (dim. rova) | m3 | 24,8 |  |  |  |  |
|  | (2xf160) - 0,63*1,1*50m (dim. rova) | m3 | 38,1 |  |  |  |  |
|  | (4xf160) - 0,63*1,1*26m (dim. rova) | m3 | 19,8 |  |  |  |  |
|  | (6xf160) - 0,85*1,1*6m (dim. rova) | m3 | 6,2 |  |  |  |  |
|  | (10xf160) - 1,24*1,1*6m (dim. rova) | m3 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | Izrada mehaničke zaštite VN kablova na dionicama polaganja ispod kolovoznih površina (polaganje jednog 35kV kabla i jednog 10kV kabla ispod betonskog puta u dužini od 83m i polaganje jednog 35kV kabla ispod kolovoza-na ivici kolovoza i trotoara u dužini od 513m). Kablovi se polažu u pripremljeni rov na dubini od 1,4m. Stavka obuhvata: - nabavka, transport i polaganje armirano-betonskih ploča za potpuno prekrivanje kablova, nakon polaganja drugog sloja pijeska; | m | 1109 |  |  |  |  |
|  | - nabavka, transport i nasipanje sloja ""mršavog betona"", debljine 20 cm, cijelom širinom rova; |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka pijeska (granulacije 2mm) i izrada posteljice kabla. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska: | m3 | 893,8 |  |  |  |  |
| 10 | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 1093,9 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka opeka dimenzija 6x12x24cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za međusobno razdvajanje VN kablova, računato na dionici trasi gdje se u zajedničkom rovu polaže više VN kablova. Opeku je potrebno postaviti na svakih 1m kablovske trase. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci: | kom | 490 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja ) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. | m | 16536 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i polaganje "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1m). | m | 10768 |  |  |  |  |
| 14 | Popravka razbijenih betonskih površina (pri mašinskom iskopu) u dužini od 95m širine 0,5m, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju (85m na situacionom planu obilježeno 2-3 i 10m na ulasku u TS 35/10kV Kumbor). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine. | m2 | 47,5 |  |  |  |  |
| 15 | Popravka razbijenih asfaltnih površina (pri mašinskom iskopu-na situacionom planu obilježeno 4-5 i na svim mjestima gdje je potrebno vršiti prekop postojećih ulica zbog izrade kablovske kanalizacije). Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine. | m2 | 172,3 |  |  |  |  |
| 16 | Vraćanje u prvobitno stanje kamene kaldrme na stazi obilježenoj na situacionom planu 1-2 u dužini od 500m, širine 0,6m. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine kaldrme. | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 17 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa. | m3 | 893,8 |  |  |  |  |
| 18 | Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla 10kV ili 35kV. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici. | kom | 14 |  |  |  |  |
| 19 | Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavlja oko kabla na: svakih 20m u pravoj liniji; prilikom skretanja trase kabla na 5m u oba pravca skretanja; ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije; na mjestu gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama; na mjestu ugradnje kablovske spojnice, stavljajućI i godinu montaže spojnice; na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno; | kom | 500 |  |  |  |  |
|  | Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici. |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa drugim inst. i ostalim mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 20 |  |  |  |  |
| 20.2 | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na neregulisanom terenu. Oznaka se nalazi na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa drugim inst. i ostalim mjestima prema tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 90 |  |  |  |  |
| 21 | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov, djelimično kroz kablovsku kanalizaciju i djelimično kroz betonske kablovske kanale oko TS. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: razvlačenje kablova; provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju; polaganje kablova kroz betonske kablovske kanale; izrada strujnih veza u TS 35/10kV |  |  |  |  |  |  |
|  | tip kabla XHE 49-A 1x240/25 mm2, 12/20kV met | m | 12620 |  |  |  |  |
|  | tip kabla XHE 49-A 1x240/25 mm2, 20.8/36kV met | m | 13225 |  |  |  |  |
| 22 | Nabavka i montaža kablovskih spojnica (12/20kV), proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da spojnice za jednožilne kablove sadrži materiajl za jednu fazu. Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju spojnice tipa: POLJ 24/1x120-240 | kom | 9 |  |  |  |  |
| 23 | Nabavka i montaža kablovskih spojnica (20/35kV), proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da spojnice za jednožilne kablove sadrži materiajl za jednu fazu. Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju spojnice tipa: POLJ 42/1x120-240 | kom | 9 |  |  |  |  |
| 24 | Nabavka i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva da jedan komplet sadrži materijal za sve tri faze. |  |  |  |  |  |  |
|  | *spoljnu montaža 12/20kV POLT-24D/1XO-ML-4-13, l=440mm | kom | 5 |  |  |  |  |
|  | *unutrašnja montaža 12/20kV POLT-24D/1XI-ML-4-13, l=340mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Nabavka i montaža ekranizovanih odvojnih adaptera za spajanje jednožilnih kablova izolovanih plastičnom masom na gasom izolovana postrojenja (za unutrašnju montažu), proizvod Raychem ili slične. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom kablovskom adapteru tipa: |  |  |  |  |  |  |
|  | RSTI-5854, 12/20kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 35/10kV) | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | *T adapter tipa RICS-5134 12/20kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 10/0,4kV) | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | RSTI-7653-CEE01, 20/35 kV (isporučuje se komplet za tri faze - montaža u TS 35/10kV) | kom | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Radovi na izvođenju 35kV kablovskog priključka na postojeći čelično-rešetkasti stub (prvi stub DV 35kV Kumbor-Podi). Stavka podrazumijeva nabavku, transport i montažu : | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | » rešetkastog nosača kabla RNK 300 uz stub dužine 12m, obujmica i šelni za pričvršćivanje kablova, neferomagnetnih cijevi za mehaničku zaštitu kablova (3xf80, dužine 3,2m) |  |  |  |  |  |  |
|  | » konzola za montažu odvodnika prenapona i kablovskih glava na postojećem stubu. Stavka obuhvata montažu jedne konzole za kablovske glave i jedne konzole za odvodnike prenapona |  |  |  |  |  |  |
|  | » toploskupljajućih kablovskih završnica za spoljašnju montažu, proizvod Raychem ili slične tipa: POLT-42E/1XO-ML-513, 20/35 kV (isporučuje se komplet za tri faze) |  |  |  |  |  |  |
|  | » tri odvodnika prenapona za spoljašnju montažu, proizvod Raychem ili sličan. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom odvodniku tipa HDA-36N-NFH. |  |  |  |  |  |  |
|  | » strujnih veza od kablovskih glava do postojećih provodnika DV 35kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: stavka se uzima u obzir ukoliko se ne stvore uslovi za direktno priključenje 35kV kabla u TS 35/10kV Kumbor |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. | kg | 3532 |  |  |  |  |
| 28 | Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici. | kom | 8615 |  |  |  |  |
| 29 | Isporuka fleksibilnih HDPE cijevi f160 i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene cijevi: | m | 350 |  |  |  |  |
| 30 | Isporuka i ugradnja oznaka početka i kraja kablovske kanalizacije. Oznake su na mesinganoj pločici, ugrađenoj u nepravilnoj betonskoj kocki i ugrađuju se pri završnim radovima na saobraćajnici. Ukupno za nabavku, transport i rad, računajući po ugrađenoj oznaci: | kom | 24 |  |  |  |  |
| 31 | Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | paušalno |  |  |  |  |  |
| 32 | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | Uklapanje u postojeću 10 kV nadzemnu mrežu |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pripremno-završni radovi | paušalno |  |  |  |  |  |
| 34 | Iskop rova sa izvođenjem uzemljenja za čelično rešetkasti stub Kz-9 (5 kom). Pod stavkom se podrazumijeva rad i potrebni materijal, prema tehničkom opisu. | m3 | 36,5 |  |  |  |  |
| 35 | Izrada betonskog temelja, marke MB 20, za temeljenje pet novih čelično-rešetkastih stubova Kz-9, prema nacrtu u prilogu projekta: | m3 | 11,5 |  |  |  |  |
| 36 | Nabavka i spoljašnji transport pet čelično-rešetkastih 10kV stubova Kz -9, do trase postojećih dalekovoda DV 10kV u blizini lokacije planirane TS 35/10kV "Klinci": | kg | 2120 |  |  |  |  |
| 37 | Unutrašnji transport, sastavljenje i ugradnja pet stubova Kz-9, sa fundiranjem temelja stubova:. | kg | 2120 |  |  |  |  |
| 38 | Radovi na demontaži postojećih stubova (7 kom) i provodnika u trasi DV 10kV (240m), sa deponovanjem na mjesto koje odredi Investitor. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 39 | Izvođenje uzemljenja pet novih čelično-rešetkastih Kz-9 stubova. Pod stavkom se podrazumijeva nabavka i transport pocinčanog željeza Fe-Zn 25x4mm2, rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale, povezivanje ukrsnim komadima "traka - traka" u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, sa povezivanjem na maticu za uzemljenje na betonskim stubovima i čelično rešetkastog stuba. Plaća se po kg pocinčanog željeza Fe-Zn 25x4mm2. | kg | 116 |  |  |  |  |
| 40 | Nabavka, transport i montaža konzola za montažu odvodnika prenapona i kablovskih glava na novim željezno-rešetkastim stubovima tipa "Kz-9". Stavka obuhvata montažu jedne konzole za kablovske glave i jedne konzole za odvodnike prenapona po stubu u svemu prema nacrtu u prilogu projekta. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenim konzolama na jednom stubnom mjestu. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Nabavka i montaža na konzoli (novi Kz-9 stubovi) izolovanih odvodnika prenapona tipa HAD-12 kV Raychem, kao sto je prikazano u prilozima projektne dokumentacije. | kom | 15 |  |  |  |  |
| 42 | Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca "JZP" oznake J100DP na novim Kz-9 stubovima u svemu prema nacrtu u prilozima projektne dokumentacije i sledečoj tabeli: | kompl | 15 |  |  |  |  |
|  | Naziv Kataloški broj |  |  |  |  |  |  |
|  | Stremen- radionička izrada (sa stubom) 32.266.111 |  |  |  |  |  |  |
|  | Karika - tučak 32.108.26B |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolator tipa J100DP |  |  |  |  |  |  |
|  | Gnijezdo-oko 32.906.B22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klinasta zatezna stezaljka 62.411.203 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Montaža postojećih provodnika Al-Fe 35/6mm2 DV 10kV na nova stubna mjesta (pet novih stubova Kz-9) | paušalno |  |  |  |  |  |
| 44 | Radovi na izvođenju 10 kV kablovskog priključka na čelično-rešetkastom stubu "Kz". Stavka podrazumijeva isporuku i montažu rešetkastog nosača kabla RNK300 uz stub, obujmica i šelni za pričvršćivanje kablova, tri fleksibilne HDPE cijevi f80 dužine 3,2m, prema nacrtu izgleda stuba u prilogu. | kom | 5 |  |  |  |  |
|  | Geodetski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Iskolčavanje trase 35kV i 10kV kablovskih vodova za potrebe izvođenja radova na istim. Iskolčavanje je potrebno uraditi na način da se na svakih 10m trase postavi drveni ili metalni kolac. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: | paušalno |  |  |  |  |  |
| 46 | Iskolčavanje novih pet stubova tipa Kz-9. Kod kolčenja zateznih krajnjih stubova potrebno je označiti pravce na kojima će biti temeljne stope (ukupno 5 kolaca). Obilježavanje se izvodi drvenim kočićima koji se ukopavaju u tlo i farbaju pri vrhu crvenom bojom. | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Snimanje i kartiranje situacije izvedenenog stanja predmetnih objekata, kao i dostava podataka u papirnoj i elektronskoj formi Investitoru. Ukupno za troškove, računato po kompletno izvedenim radovima: | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | PODMORSKI DIO TRASE |  |  |  |  |  |  |
|  | Opremanje gradilišta i pripremni radovi-elektromontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Snimanje stanja po dnu mora na trasi polaganja kabla (izbočine, kamenje, olupine, podmorske instalacije itd.), koje onemogućavaju polaganje kabla prema uslovima projekta, preporuka i propisa ili koji bi tokom eksploatacije uticali na životni vijek kabla, te prije početka angažovanja polaganja kabla izvšiti eventualno čišćenje od svih predmeta. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 49 | Iznajmljivanje operativne obale za potrebe montaže i demontaže polagačke tehnike | dan | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Pripremno završni radovi u koje spadaju: organizacija radnih ekipa i gradilišta, transport opreme, alata, vazdušnih jastuka, raspremanje i čišćenje gradilišta. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 51 | Angažovanje autodizalice potrebne nosivosti za potrebe montaže i demontaže opreme i kabla | dan | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Montaža polagačke tehnike: kontejnera, vodilica kabla s pogonskim motorom (caterpilar), glavnog i pomoćnog agregata, rasvjete, kompresora i dr. U cijenu radova uključeni su svi bravarski radovi na montaži. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 53 | Angažovanje tehničara-hidrauličara za radove na montaži i demontaži hidroulične opreme. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 54 | Demontaža polagačke opreme: sadrži radove na demontaži cjelokupne opreme, njeno čišćenje i konzerviranje i spremanje u magacin. Demontaža i transport radi se pomoću autodizalice. | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | Priobalna zaštita strana prema TS 35/10 kV Kumbor |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Transport materijala i opreme od magacina do mjesta ugradnje. Stavka uključuje raznošenje i razmještaj kompletnog materijal i opreme iz specifikacije ovog projekta duž trase. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 56 | Pripremni radovi koji podrazumjevaju: | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | •Izlazak na teren radi pregleda i utvrđivanja obima posla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema radne ekipe |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema i doprema alata i mehanizacije na gradilište |  |  |  |  |  |  |
|  | •Predradnje na isključenju i uključenju |  |  |  |  |  |  |
|  | •Najava u sredstvima informisanja za izvođenje radova |  |  |  |  |  |  |
|  | •Detaljan pregled izvedenih građevinskih radova prije polaganja kabla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada elaborata regulacije saobraćaja |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Završni radovi koji podrazumjevaju: | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | •Sakupljanje, ukrcavanje i transport viška materijala, alata i mehanizacije |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pregled izvedenihn elektromontažnih radova |  |  |  |  |  |  |
|  | •Naponsko ispitivanje kabla poslije polaganja i prije puštanja u pogon (pod napon) sa izradom protokola o ispitivanju |  |  |  |  |  |  |
|  | •Geodetski snimak položenih kablova i kablovskih spojnica sa naznačenom dubinom polaganja i karakterističnim presjecima |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada dokumentacije izvedenog stanja i obračunske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Nabavka isporuka i montaža na krajnim tačkama voda prelazne kablovske spojnice za spoj podmorskog trožilnog kabla (XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV) na kopnene jednožilne kablove naznačenog napona 35kV (XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV). | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Prelazna kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spojnica 35kV , tipa POLJ 42/3x150-240 sa vijčanim Al/Cu čaurama 240/150mm2. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Dodatak spojnici, tipa SMOE 62800, za prelaz na jednožilni kabl |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1645 |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1658 |  |  |  |  |  |  |
|  | •Upustvo za montažu |  |  |  |  |  |  |
|  | Navedeni tipovi opreme ili ekvivalenti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kablovske završnice postaviti u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ostali nespecificirani materijal i nepredviđeni radovi pri polaganju kabla i izradi priobalne zaštite na strain prema TS Kumbor | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | Priobalna zaštita strana prema TS 35/10 kV Klinci |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Transport materijala i opreme od magacina do mjesta ugradnje. Stavka uključuje raznošenje i razmještaj kompletnog materijal i opreme iz specifikacije ovog projekta duž trase. | paušalno |  |  |  |  |  |
| 61 | Pripremni radovi | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | •Izlazak na teren radi pregleda i utvrđivanja obima posla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema radne ekipe |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema i doprema alata i mehanizacije na gradilište |  |  |  |  |  |  |
|  | •Predradnje na isključenju i uključenju |  |  |  |  |  |  |
|  | •Najava u sredstvima informisanja za izvođenje radova |  |  |  |  |  |  |
|  | •Detaljan pregled izvedenih građevinskih radova prije polaganja kabla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada elaborata regulacije saobraćaja |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Završni radovi | paušalno |  |  |  |  |  |
|  | •Sakupljanje, ukrcavanje i transport viška materijala, alata i mehanizacije |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pregled izvedenihn elektromontažnih radova |  |  |  |  |  |  |
|  | •Naponsko ispitivanje kabla poslije polaganja i prije puštanja u pogon (pod napon) sa izradom protokola o ispitivanju |  |  |  |  |  |  |
|  | •Geodetski snimak položenih kablova i kablovskih spojnica sa naznačenom dubinom polaganja i karakterističnim presjecima |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada dokumentacije izvedenog stanja i obračunske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Nabavka isporuka i montaža na krajnim tačkama voda prelazne kablovske spojnice za spoj podmorskog trožilnog kabla (XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV) na kopnene jednožilne kablove naznačenog napona 35kV (XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV). | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Prelazna kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spojnica 35kV , tipa POLJ 42/3x150-240 sa vijčanim Al/Cu čaurama 240/150mm2. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Dodatak spojnici, tipa SMOE 62800, za prelaz na jednožilni kabl |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1645 |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pribor za spajanje armature od čeličnih žica na uzemljenje, tipa EAKT 1658 |  |  |  |  |  |  |
|  | •Upustvo za montažu |  |  |  |  |  |  |
|  | Navedeni tipovi opreme ili ekvivalenti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kablovske završnice postaviti u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ostali nespecificirani materijal i nepredviđeni radovi pri polaganju kabla I izradi priobalne zaštite na strain prema TS Klinci. | Paušalno |  |  |  |  |  |
| 65 | Nabavka i transport kabla do operativne obale podmorskog energetskog kabla 35kV, tipa XHE 49/24, 3x150/25, 20.8/35/42kV. Kabal je iz dva komada od po 600 m. | m | 1200 |  |  |  |  |
| 66 | Isporuka I montaža kablovske spojnice za spajanje podmorskog trožilnog kabla, tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na projektovanu dužinu. Koristiti podmorsku kablovsku spojnicu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kablovska spojnica sastoji se od slijedećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spojnica 20/35kV , tipa POLJ 42/3x120-240-W sa vijčanim čaurama. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | •Razdjelna kapa, toploskupljajuća, za zaptivanje kabla radi prelaza sa trožilnog kabla tipa XHE 49/24 3x150/25, 20.8/36/42kV na tri jednožilna kabla tipa XHE 49-A 1x240/25, 20.8/36/42kV. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip 402W439/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | •Spoljašnja zaptivna cijev, debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 55mm, a maksimalno 155mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-180/50-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | •Debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 33mm, a maksimalno 94mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-105/30-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | •Debelozidna toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 27mm, a maksimalno 76mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip WCSM-85/25-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | •Bakarna pokositrena pletenica tipa EPPA-13-4-1000 | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | •Toploskupljajuća stezna cijev od poliolefina sa prečnikom primjene min. 21mm, a maksimalno 57mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na primjer kao tip MWTM-63/19-1000/S Tyco ili ekvivalent. | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | •Traka za zaptivanje S1061-8-3000 | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | •Kontaktni prsten EPP 034-G | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | •Bakarna mrežica tipa EPPA -009-5000 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | •Vijčana čaura tipa za presjek okruglog višežičnog provodnika presjeka10-35mm2. Čaura tipa CV 10-35 tipa, MP 122904 proizvodnje Metal product Zagreb ili ekvivalent. | kom | 10 |  |  |  |  |
|  | Spojnicu izraditi prema upustvu proizvođača i po analogiji izrade prelaznih spojnica 35kV. |  |  |  |  |  |  |
|  | Polaganje kabla |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Angažovanje tročlane ronilačke ekipe (licencirani ronioci) koja prilikom polaganja kabla obavlja slijedeće poslove: | dan | 3 |  |  |  |  |
|  | •Preronjavanje kritične dionice kablovske trase, radi kontrole polaganja kabla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Obilježava trasu prije početka polaganja, postavljanjem plutajućih elemenata i to obavezno na početku priobalne zaštite na oba kraja, na ugaonim tačkama, te određenim tačkama duž trase zavisno od dužine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Uvlači kabl u priobalnu zaštitu |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izvodi radove na vazdušnim jastucima, pomaže pri vezivanju broda polagača, vadi pomoćna sidra i dr. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pomažu geodetima pri označavanju mjesta polaganja kabla u priobalnom dijelu. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Angažovanje dva manja glisera za potrebe hitnog prebacivanja ljudi i sitne opreme, te za pomaganje prilikom polaganja kabla | dan | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Angažovanje radnog broda (dužine 10-tak metara) za prebacivanje radne ekipe i opreme, te servisiranje ekipe pri polaganju kablova na vazdušne jastuke. | dan | 2 |  |  |  |  |
| 70 | Angažovanje tehničara hidrauličara za upravljanje mašinom prilikom polaganja kabla | dan | 2 |  |  |  |  |
| 71 | Radovi na mjestu izlaska kabla iz mora obuhvataju radove na obje strane: dovoz i odvoz materijala i alata, te dovoz, montaža, demontaža i odvoz opreme (mašine) za izvlačenje kabla sa angažovanjem radne ekipe. | komplet | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Polaganje kabla uz angažovanje radne ekipe od 8 radnika: | dan | 2 |  |  |  |  |
|  | •Polaganje, odnosno ispomoć kod polaganja kabla |  |  |  |  |  |  |
|  | •Naduvavanje, postavljanje i vezivanje vazdušnih jastuka |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izvlačenje krajeva kabla |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Nabavka i montaža kablovske završne zaptivne kape tip 102 L 066-R05/S prije polaganja kabla, proizvodnje Raychem ili ekvivalent | kom | 2 |  |  |  |  |
| 74 | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica na mjestima prelaska iz priobalne zaštite u more, i na svakih 50m, sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla. | kom | 10 |  |  |  |  |
| 75 | Konsultantsko-stručni poslovi koji obuhvataju: | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | •Detaljna i precizna tehnologija rada |  |  |  |  |  |  |
|  | •Praćenje i objedivanje svih faza pripreme i realizacije polaganja |  |  |  |  |  |  |
|  | •Koordinacija projektne dokumentacije, geodetskih poslova i tehnike polaganja |  |  |  |  |  |  |
|  | •Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Geodetski poslovi koji obuhvataju | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | •Precizno vođenje i pozicioniranje broda polagača |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada eleborata izvedenog stanja sa minimumom slijedećeg sadržaja: situacijski plan položenog kabla u odgovarajućoj razmjeri, dubine mora duž cijele trase, krajnje tačke priobalne zaštite u moru, pozicije skretanja kabla duž trase, pozicije svake spojnice, krajne tačke priobalne zaštite na kopnu, pozicije znakova zabrane sidrenja, pozicija prelaznih spojnica, pozicije kablovskih zgrada u kojim se krajevi kabla priključuju, pozicije ukrštanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama. Elaborat izvedenog stanja dostaviti u 3 primjerka na papiru i jedan u elektronskoj formi. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ispitivanje kabla i ispitivanje kabla nakon polaganja na dnu mora, a sve prema postojećim propisima | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Nabavka (ili izrada na licu mjesta) znaka zabrane sidrenja (dimenzija propisanih zakonom) | komplet | 2 |  |  |  |  |
|  | Građevinski radovi – podmorski dio kabla |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Obilježavanje trase kabla (označavanje priobalne zaštite i trase kabla plutajućim elementima). Stavka uključuje označavanje cjelokupne trase plutajućim elementima za vrijeme izvođenja građevinskih radova, angažovanje tročlane ronilačke ekipe koja prilikom označavanja (kolčenja) trase obavlja slijedeće poslove: | dan | 1 |  |  |  |  |
|  | •Obilježava trasu postavljanjem plutajućih elemenata i to obavezno na početku priobalne zaštite na oba kraja priobalne zaštite, na ugaonim tačkama, te određenim tačkama duž trase zavisno od dužine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izvodi radove na plutajućime elementima (bovama) i dr. |  |  |  |  |  |  |
|  | •Pomažu geodetima pri označavanju trase kabla u priobalnom dijelu. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Snimanje i određivanje koordinata plutajućih elemenata za označavanje cjelokupne trase za vrijeme izvođenja građevinskih radova. | m | 1200 |  |  |  |  |
| 81 | Izrada priobalne zaštite (strana prema TS Kumbor) podmorskog kabla vršiti mašinskim bušenjem, sa provlačenjem PEHD cijevi fi 225mm, ukupne dužine 160m, odnosno do iznad 10m dubine mora najnižeg vodostaja. Bušenje se vrši mašinom sa navođenjem. | m | 160 |  |  |  |  |
|  | Stavka obuhvata kompletno sve za izradu bušotine i provlačenje PEHD cijevi fi 225mm, a to je: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Transport mašine i prateće opreme na lokacji |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada plana trajektorije na računaru |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema terena za postavljanje mašine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Postavljanje mašine prema rezultatima iz plana |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema emulzije |  |  |  |  |  |  |
|  | •Bušenje uz kontrolno upoređivanje sa planom bušotine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Postavljanje čarapa |  |  |  |  |  |  |
|  | •Provlačenje cijevi |  |  |  |  |  |  |
|  | •Uklanjanje mašine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Završne radnje oko dovođenja terena u prvobitno stanje |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu stavke uračunato je: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Nabavka i transport PEHD cijevi prečnika fi225mm (10 bara) ukupne dužine 100m |  |  |  |  |  |  |
|  | •Nabavka i ugradnja elektrofuzijskih spojnica (7 kom) za spajanje PEHD cijevi prečnika fi225mm |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spajanje PEHD cijevi prečnika fi225mm varenjem na dužinu bušotine |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Izrada priobalne zaštite podmorskog kabla (strana prema TS Klinci) vršiti mašinskim bušenjem, sa provlačenjem PEHD cijevi fi 225mm, ukupne dužine 70m, odnosno do iznad 10m dubine mora najnižeg vodostaja. Bušenje se vrši mašinom sa navođenjem. | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Stavka obuhvata kompletno sve za izradu bušotine i provlačenje PEHD cijevi fi225mm, a to je: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Transport mašine i prateće opreme na lokacji |  |  |  |  |  |  |
|  | •Izrada plana trajektorije na računaru |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema terena za postavljanje mašine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Postavljanje mašine prema rezultatima iz plana |  |  |  |  |  |  |
|  | •Priprema emulzije |  |  |  |  |  |  |
|  | •Bušenje uz kontrolno upoređivanje sa planom bušotine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Postavljanje čarapa |  |  |  |  |  |  |
|  | •Provlačenje cijevi |  |  |  |  |  |  |
|  | •Uklanjanje mašine |  |  |  |  |  |  |
|  | •Završne radnje oko dovođenja terena u prvobitno stanje |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu stavke uračunato je: |  |  |  |  |  |  |
|  | •Nabavka i transport PEHD cijevi prečnika fi 225mm (10 bara) ukupne dužine 70m |  |  |  |  |  |  |
|  | •Nabavka i ugradnja elektrofuzijskih spojnica (7 kom) za spajanje PEHD cijevi prečnika fi 225mm |  |  |  |  |  |  |
|  | •Spajanje PEHD cijevi prečnika fi 225mm varenjem na dužinu bušotine |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka na papiru i jedan u elektronskoj formi. Projekat mora minimalno da sadrži geodetske snimke i crteže karakterističnih profila. | paušalno |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) brojkama |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) slovima |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 157/15 od 23.10.2015 godine za nabavku radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Naručilac se obratio Inženjerskoj komori Crne Gore sa Zahtjevom br. 11-90-6120 od 16.02.2015. godine, koji organ se aktom broj: 01-566/3 od 19.02.2015. godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze:

• Izvođenje geodetskih radova;

• Izvođenje geotehničkih radova;

• Izvođenje elektroinstalacija jake struje;

• Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

• Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

Ponudač tj. privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima i zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

• Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova;

• Rukovođenje izvođenjem geotehničkih radova;

• Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje;

•Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

•Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

Ponuđač prilaže uz ponudu potvrdu da je zaposleni inženjer koji posjeduje odgovarajuću licencu ujedno i član Inženjerske komore.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

 izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti

ponuđača i dokazom o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl.; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice ili kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR5

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi R.b .; Vrsta i karakteristike sredstava i opreme; Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor); Godina proizvodnje; Količina. Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže; Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže. 1. 2. 3. .... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 157/15 od 23.10.2015. godine za otvoreni postupak za nabavku radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova za potrebe FC Distribucija - Herceg Novi - Izgradnja 35 kV i 10 kV vodova od TS 35/10 kV „Kumbor“ do TS 35/10 kV „Klinci“. Ponuda Izvođača i specifikacija Naručioca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog Ugovora će se vršiti u roku od 60 kalendarskih dana po ispostavljanju privremenih/okončane situacije prema EPCG AD Nikšić – Direkcija za nabavku i logistiku, adresa: Ivana Milutinovića br. 12 Podgorica, arhiva FC Distribucija (n/r Milena Savić dipl.ecc.), kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa Naručioca.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11), koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Sve isplate će se vršiti na žiro račun IZVOĐAČA br. ____________ kod ___________ banke.

Član 3

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač. Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projetkom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 4

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ  će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u roku od 120 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi

- Građevinsku dozvolu;

- Rješenje o imenovanju Nadzornog organa;

U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Mesto izvršenja ugovora je Herceg Novi.

Član 6

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom i ponudom;

- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da u skladu sa Zakonom obilježi i obezbijedi  gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,

- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu;

- da obezbijedi prije polaganja kablova Atesnu dokumentaciju za kablove i kablovski pribor, a nakon polaganja izvrši naponsko ispitivanje ugrađenih kablova i za iste dostavi protokole o ispitivanju od ovlašćene institutcije,

- dostavi izjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom a u skladu sa  Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl list CG“ br.33/09 i 57/13).

Član 7

Naručilac se obavezuje:

-    da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se

obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda izvođaču projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu;

- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa;

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora.

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 8

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 9

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 10

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 11

Garantni rok za sigurnost objekta garantni rok je minimum 10 (deset) godina, a za izvedene radove i ugrađeni materijal je minimum 2 (dvije) godine, osim za kablovsku spojnicu 35 kV koja povezuje podmorski kabal na projektovanu dužinu, gdje je zahtjevani garantni rok minimum 5 (pet) godina. Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da otkloni, o svom trošku, sve nedostatke konstatovane, tehničkim pregledom,  u postupku pribavljanja Upotrebne dozvole.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. U slučaju kvara na kablovskoj spojnici 35 kV koja povezuje podmorski kabal na projektovanu dužinu, Izvođač u roku od 48 h mora pristupiti otlanjanju istog.

Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 12

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 13

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal io premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 15

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 16

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda Garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od ___________ eura (___________i __/100),  što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog ugovora.

Izvođač se obavezuje da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku definisanom članom 11 stav 1 ovog Ugovora, na iznos od ___________ (i slovima: ________________ eura), odnosno 5% ugovorene cijene.

Garancije iz člana 16 ovog Ugovora moraju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugvovora, vrati Izvođaču radova garancije iz člana 16 ovog Ugovora.

Član 17

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 18

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 19

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 20

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14) ništav je.

Član 22

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 2 (dva) primjerka NARUČIOCU.

Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

- Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (e-mailom) na adresu naručioca mirko.dedovic@epcg.com.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama